**广州大学城投资经营管理有限公司**

**2#冷站冷却塔集水井加装过滤装置及防护网工程竞选文件**

1. **项目基本情况**
2. 项目名称：2#冷站冷却塔集水井加装过滤装置及防护网工程
3. 项目地点：2#冷站冷却塔
4. 采购限价：人民币18万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。
5. 项目概况

2#冷站冷却塔目前更新改造成两个整体水池，每个水池两端分别设置了集水井，总共4个集水井，每个集水井的尺寸约为3600\*2500mm,高度约为2.5米，同时每个集水井还预埋了DN900的管道作为冷却塔的出水管，由于集水井较深，出水管的管径也较大，为防止冷却塔运行时有人员意外跌入集水井被吸入管道以及水池的杂物直接进入二层冷却泵，因此建议在每个集水井上安装过滤装置，同时在每条DN900的出水管上安装防护网，以能防止人员跌入集水井被吸入管道，同时也能过滤水池杂质。

注：本文件中甲方特指采购人，乙方特指中标单位。

1. **合格投标人资格要求**
2. 必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人，按国家法律经营。
3. 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。
4. 已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格。
5. 具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质。
6. 投标人近3年内(2017年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件，完成时间以竣工验收时间为准）。
7. 不接受联合体报价。
8. **项目内容及要求**
9. 施工内容
10. 现场制作安装集水井过滤装置：在4个集水井中制作安装过滤装置，每个集水井的尺寸约为3600\*2500mm,高度约为2.5米，该过滤装置包括：集水井框架、过滤装置槽钢支架，过滤装置限位框架及格栅滤网（详见图纸）。
11. 制作安装出水管防护网：在4根DN900的出水管上制作安装防护网，该防护网的制作安装包括：①在DN900的管道上焊接DN900、PN1.0的法兰，②制作安装钢板法兰及防护圆钢（详见图纸）。
12. 施工要求
13. 集水井框架：使用12#不锈钢槽钢、8#不锈钢槽钢及不锈钢板焊接而成，其中立柱采用12#不锈钢槽钢，中间支撑采用8#不锈钢槽钢，底板及顶板采用不锈钢板，同时需紧靠集水井壁。
14. 过滤装置槽钢支架：整体使用10#不锈钢槽钢焊接而成，放置在集水井框架上方，其中过滤装置槽钢支架底部与集水井框架的顶板焊接而成，接触位置均需满焊。
15. 过滤装置限位框架：整体使用角铁和钢板焊接而成，放置在过滤装置槽钢支架上方，其中角铁底部与过滤装置槽钢支架的顶部焊接而成，所有接触位置需满焊，角铁及钢板中间用于放置格栅滤网。
16. 格栅滤网：所有格栅滤网放置在角铁及钢板之间，放置后需保证紧固无前后左右位移，运行时不得有上下浮动。
17. 格栅滤网做法：在每块不锈钢格栅上方铺设与格栅支架外框尺寸相同的不锈钢金刚网，其中不锈钢格栅由不锈钢矩形管和不锈钢方形管焊接而成；不锈钢金刚网的四周利用不锈钢薄片和不锈钢拉丁紧密固定在一起，固定后的不锈钢金刚网的边缘与不锈钢格栅板的边缘不得有翘起，且不锈钢金刚网在水的冲刷下不能出现凹陷。
18. 由于集水井壁上可能并不平整，导致支架、限位角铁与集水井壁的接触面存在间隙，因此所有间隙需用玻璃纤维布堵塞或铺平，再用环氧树脂进行浇灌，要求浇灌面平滑无孔洞，不渗水。
19. 整个过滤装置需确保低于水池面1-2cm，周围用环氧树脂固定形成一定坡度。
20. 在过滤装置制作安装完成后，运行时需确保所有冷却水及杂质均需经过滤网装置再流入到集水井中。
21. 钢板法兰做法：在4根DN900的出水管上焊接PN1.0的管道法兰，再用12#钢板制作钢板法兰，尺寸与管道法兰一致，钢板法兰周围开孔，螺栓孔径及孔数需与管道法兰一致，最后采用螺栓固定，制作完成后需对钢板法兰刷两道防锈漆。
22. 防护圆钢做法：在制作的钢板法兰上焊接直径为10mm实心圆钢，纵向及横向的间距见图纸，所有圆钢接触面都需满焊，在安装时需将不锈钢圆钢夹紧于钢板法兰和管道法兰之间，在制作完成后需对焊接点刷两道防锈漆。
23. 该工程所有对接面边均需满焊，并将焊口打磨平滑。
24. 每步施工过程均需现场人员确认后方可进行下步工作。
25. 施工单位必须看现场后再进行报价。
26. 本施工方法仅供参考，施工方可根据现场情况，使用更优方案报我司审批。
27. **工程量及材料说明**

以下工程量仅作参考，本项目由投标人包工包料（注明甲供材料除外），投标人勘踏现场后，应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。**主要工程量清单**

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬运材料 | 将所有材料搬运至2#冷站冷却层， | 项 | 1 |  |
| 2 | 制作集水井框架 | 在4个集水井中制作框架，尺寸约3600mm\*2500mm\*2500mm，详见图纸，具体以现场测量为准 | 项 | 1 |  |
| 3 | 制作过滤装置槽钢支架 | 在4个集水井框架上制作过滤装置槽钢支架，尺寸约：3600mm\*2500mm\*50mm，详见图纸，具体以现场测量为准 | 项 | 1 |  |
| 4 | 制作格栅滤网限位框架 | 在4个过滤装置槽钢支架上制作格栅滤网限位框架，尺寸约：3600mm\*2500mm\*20mm，详见图纸，具体以现场测量为准 | 项 | 1 |  |
| 5 | 制作安装格栅滤网 | 1. 制作格栅滤网，尺寸约：827mm\*600mm\*10mm，详见图纸，具体以现场测量为准，制作时需综合考虑限位框架的尺寸

在每个集水井中分别安装18块格栅滤网，其余留作备用 | 块 | 80 |  |
| 6 | 缝隙填补 | 用环氧树脂填补支架、限位框架与水池壁之间的缝隙 | 项 | 1 |  |
| 7 | 安装法兰 | 在4根集水井出水管上安装法兰，法兰尺寸：PN1.0、DN900 | 块 | 4 |  |
| 8 | 制作安装钢板法兰及防护圆钢 | 制作安装钢板法兰及防护圆钢，尺寸与管道法兰一致，详见图纸，具体以现场测量为准， | 块 | 4 |  |
| 8 | 现场卫生清理 | 清理4个集水井底的卫生 | 项 | 1 |  |
| 10 | 试水 | 运行冷却水泵，确定框架无松动，所有杂质及水均需通过滤网 | 项 | 1 |  |

**主要材料清单**

该工程由施工单位包工包料完成，施工单位提供的主要材料需满足下表的要求，表中未提及的辅材如环氧树脂、油漆、螺丝等由施工单位提供 （所有材料需经我司人员核查后方可使用），其中所有金属材料均要求使用304不锈钢。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格、材质** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 槽钢 | 规格：12#槽钢材质：不锈钢材质 | 米 | 96 | 集水井框架 |
| 钢板 | 规格：300mm\*300mm，厚度10mm材质：不锈钢材质 | 块 | 64 |
| 槽钢 | 规格：8#槽钢材质：不锈钢材质 | 米 | 60 |
| 槽钢 | 规格：10#槽钢材质：不锈钢材质 | 米 | 120 | 过滤装置槽钢支架 |
| 角铁 | 规格：20mm\*20mm，厚度3mm材质：不锈钢材质 | 米 | 120 | 格栅滤网限位框架 |
| 钢板 | 规格：宽度40mm、厚度3mm材质：不锈钢材质 | 米 | 30 |
| 钢板 | 规格：宽度20mm、厚度3mm；材质：不锈钢材质 | 米 | 40 |
| 格栅滤网 | 单块格栅滤网所需材料如下：1. 304不锈钢矩形管：10mm\*20mm，壁厚0.8mm；约3000mm
2. 304不锈钢方形管：10mm\*10mm，壁厚0.8mm；约4000m
3. 304不锈钢金钢网：丝径不小于0.65mm，孔径为1mm-1.3mm；约0.5m2
4. 304不锈钢片：厚度0.5mm；宽度50mm；约3000mm

⑤ 304不锈钢抽芯铆钉，钉帽为304不锈钢，钉杆为铁镀锌， ⑥ 304不锈钢拉手：宽度10mm厚度0.5mm | 块 | 80 | 格栅滤网 |
| 法兰 | 规格：PN1.0、DN900， |  块 | 4 | 安装在原有DN900管道上 |
| 钢板 | 规格：厚度12mm， | 块 | 4 | 用于制作钢板法兰 |
|  实心圆钢 | 规格：直径10mm, | 米 | 32 | 用于制作防护圆钢 |

**备注：1. 本项目所有材料乙供**

**2. 工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价**

1. **项目工期、验收标准及质保期限**
2. 施工工期

本项目总工期为16天（含节假日，连续计算），具体开工日期以甲方通知为准。

1. 工程验收标准及方式
2. 质量要求：
	1. 过滤装置框架的制作安装和加固要求美观、整齐、焊缝全焊、坚固无晃动，过滤装置边框与水池壁无缝隙，所有杂物均需经过滤网过滤。
	2. 防护网要求美观，整齐，焊缝全焊、坚固无晃动。
3. 工程验收标准：满足《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001，及国家和行业相关的其他质量验收标准，完工后统一验收。
4. 工程验收的方式：（1）施工单位在完工后，须提前3天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。（2）经采购人组织相关人员进行验收合格后，签发验收合格证明文件。（3）施工单位必须将产品所有资料（如有，包括但不限于设备检验合格证书、3C认证证书等）提交采购人，同时将与项目有关的竣工资料一式两份一起提交给采购人。

（4）来料验收、过程验收及竣工验收。

1. 质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期2年。
2. **工程费用及支付方式**
3. 本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。
4. 本项目的投标总价应包含投标人按施工现场现状及施工范围根据采购人要求完成项目约定全部工作所需的税费及相关措施费及合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。工程量清单和竞选范围内的报价如有漏计或漏项的，视为投标人单方面作出的让利，费用不另行增加。
5. 付款方式
6. 在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。
7. 合同付款按施工进度支付，具体为：

（1） 形象进度完成30%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的15%。

（2） 形象进度完成60%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的40%。

（3） 形象进度完成80%时，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同暂定总价的60%。

（4） 项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的95%。

（5） 质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

（6） 每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。

1. **投标文件**

根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1. 商务部分（提供复印件，并加盖公章）
2. 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
3. 供应商调查表（格式见附件2）
4. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；
5. 有效的资质证书和安全生产许可证；
6. 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；
7. 近3年内(2017年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件）；
8. 投标人认为有必要的其他材料复印件。
9. 技术部分（格式自定，加盖公章）

施工方案：**施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案**，包括但不限于：

1. 总体实施方案；
2. 实施进度计划和工期承诺书；
3. 确保实施进度的技术和组织措施；
4. 确保安全文明施工的技术和组织措施；
5. 投入的机械设备；
6. 投标人认为其它需要说明的文字。
7. 价格文件（加盖公章）
8. 报价一览表（格式见附件1）
9. 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。
10. **评标方法**

本项目采用经评审的最低评标价法确定中标候选人。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按有效投标报价由低至高的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人实行信用评价管理，具体见附件7和附件8。

1. **勘踏现场**

投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2020年2月19日10时00分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人生产部周工，联系电话：020-39302031。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。

1. **递交投标文件**
2. 投标文件递交截止时间：2020年2月26日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“2#冷站冷却塔集水井加装过滤装置及防护网工程”字样。投标人递交投标文件后，请联系采购人确认。
3. 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。
4. **公开发布**

本竞选文件在广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/login）、广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

1. **采购人地址和联系方式**

采购单位：广州大学城投资经营管理有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：廖先生

联系电话：020-39302079

附件1：报价一览表

附件2：供应商调查表

附件3：法定代表人身份证明书

附件4：法定代表人授权委托证明书

附件5：投标人资格审查表

附件6：投标文件有效性审查表

附件7：公开竞选供应商信用评价

附件8：供应商信用指标及评价标准

附件9：附图

 采购人：广州大学城投资经营管理有限公司

 2020年2月17日

附件1

**报价一览表**

项目名称：2#冷站冷却塔集水井加装过滤装置及防护网工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币元） |
| 1 | 投标总价 | 大写：小写： |
| 其中 | 不含税总价 | 大写：小写： |
| 2 | 投标工期 |  |
| 3 | 工程质量标准 |  |
| 4 | 保修期限 |  |
| 5 | 拟委派的项目负责人 | 姓名 |  |
| 技术职称 |  |
| 联系电话 |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日附件2

|  |
| --- |
| 供应商调查表 |
| 项目名称：2#冷站冷却塔集水井加装过滤装置及防护网工程 |
| 供应商名称  |  | 法人代表 |  |
| 详细地址 |  | 邮 编 |  |
| 成立日期 |  | 营业执照号码 |  | 发证机构 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  | 注册资金 |  |
| 公司类型 |  | 机构性质 |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 | 发证机关 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |
| 主要服务行业 |  | 主要客户 |  |
| 近三年类似业绩 |
| 序号 | 服务单位 | 项目内容 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（盖章）： |

日期：2020年 月 日

附件3

**法定代表人身份证明书**

在我单位任 职务，是我单位法定代表人，身份证号为 ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2020年 月 日

单位通信地址：

邮政编码： 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

**法定代表人授权委托证明书**

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理 （采购单位名称）组织的“ （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

　　身份证号码：

　　（营业执照等）注册号码：

　　企业类型：

　　经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2020年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

**投标人资格审查表**

项目名称：2#冷站冷却塔集水井加装过滤装置及防护网工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **备注** |
| 1 | 具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件 |  |
| 3 | 具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质 |  |
| 4 | 有效的安全生产许可证（复印件盖章） |  |
| 5 | 近3年内(2017年1月1日至今) 完成过质量合格的类似项目施工业绩（需提供合同和验收报告等相关证明材料复印件） |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日

附件6

**投标文件有效性审查表**

项目名称：2#冷站冷却塔集水井加装过滤装置及防护网工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **投标人** |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价超过采购限价； |  |
| 6 | 工期不满足竞选文件要求的； |  |
| 7 | 施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受的条件； |  |
| 9 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日

附件7

**公开竞选供应商信用评价**

一.、**信用评价**，是指采购人对参加公开竞选采购的供应商的诚信度和履约进行鉴别和打分。

二.、**供应商信用评价内容**

供应商信用综合评价根据《供应商信用指标和评价标准》（附件8）进行评价。信用综合评价内容为评价年度周期内供应商的信用表现，包括良好行为和不良行为两个方面。

**三、评价结果应用**

（一）公开竞选采购项目可在各评标办法中应用供应商信用评价评标。

（二）采用经评审的最低评标价法评标的，在推荐中标候选人时，应对通过资格和有效性评审的投标人按照评标价进行排序，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），信用系数计取方法见附件8，供应商第一次参与投标的，信用系数按0计算。当出现二个或二个以上投标人的评标价的取值相同时，由评委会随机抽取确定。

（三）综合评分法

1、采用综合评分法评标的，采购项目的评标总分为100分，投标供应商得分由商务评分、技术评分、价格评分组成，其中价格评分中的评标价引用信用系数计算确定，即：评标价＝有效报价×(1－信用系数），联合体参与投标的，按联合体企业中最低供应商信用系数认定。

2、当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评委会随机抽取确定。

**四、违约处理**

（一） 排序第1位的供应商出现以下情形的，将暂停其公开竞选资格6个月：中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的。

（二）供应商出现下列情形之一的，采购人有权暂停其公开竞选资格1年：

1、实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力或施工质量明显低于报价响应时承诺的；

3、一年内供应商在采购项目中累计履约评价为不合格2次的；

3、供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取成交的；

4、发生其他违规或违约情况，造成严重损害的；

5、其它经采购人认定的。

附件8

**供应商信用指标及评价标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 子项 | 评价标准 |
| 良好行为 | 供应商按约定履行合同受到奖励的 | 每发生1次，自认定之日起一年内信用系数加2%， |
| 不良行为 | 供应商提供虚假材料或与其它供应商恶意串通谋取中标、成交的； | 严重不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣5% |
| 中标、确定为合同供方/承包人后，无正当理由拒绝履行合同和有关承诺的，或擅自变更、中止（终止）合同的； |
| 实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力、施工质量明显低于采购响应文件或竞选时的承诺的； |
| 中标、成交后，将合同转包给其他供应商的； |
| 中标、成交后，将合同擅自分包给其他供应商的； | 一般不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣2% |
| 开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的； | 轻微不良行为，每发生1次，自认定之日起一年内信用系数扣1.25% |
| 供应商因未按约定履行合同受到违约处罚的。 |

备注：

1. 供应商信用系数每个评价年度周期的初评按0计算。
2. 经采购人批准认定的同一供应商良好行为或不良行为，在评价年度周期内信用系数可累加计算。

供应商在一个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加3%，连续两个评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加5%，连续三个及以上评价年度周期内未发生任何信用系数扣罚的，在下一个评价年度周期内初评信用系数的基础上奖励加8%。



