广州大学城区域供冷之华南师范大学大学城校区教学区建筑楼宇供冷效果提升及新建实验楼接入区域供冷项目技术咨询及勘察设计采购项目

公开竞选补充公告

广州大学城区域供冷之华南师范大学大学城校区教学区建筑楼宇供冷效果提升及新建实验楼接入区域供冷项目技术咨询及勘察设计采购-发布项目已于2020年11月20日发布竞选公告，现对原竞选公告作如下更正。原竞选公告、竞选文件的内容与本补充公告的内容不一致之处的，以本补充公告的规定为准，补充公告未提及的其他内容按原竞选文件不变。

- 原竞选公告及竞选文件中“合格投标人资格要求”变更内容如下：

- 原“ (四)	需同时具备以下资”

现修改为：

“ (四)	需同时具备以下资质：

1.	具备工程咨询专业资信乙级或以上；

2.	具备建筑工程设计或市政公用行业（热力工程）设计资质乙级或以上；

3.	具备工程勘察专业资质乙级或以上。”

- 原“(六)	本项目不接受联合体报价。”

现修改为： “(六)	本项目接受联合体报价。”

- 原竞选文件“三、项目实施内容及投资估算”现修改为：

“（一）华师教学区供冷效果提升

原因:目前华师教学区教学楼理科楼区域存在用冷体验差的问题，高峰期时现有的第三冷站DN400主管已满负荷运行，末端板换间回水温度教高，另一方面，华师理3理5栋附近新建实验楼，若接入用冷，则该区域用冷时体验较差的问题将更加明显。

优化思路：拟从第四冷站位于北亭村西侧外环路上的DN500管道上引出支管DN400，沿外环路往北敷设至理3栋附近后进入校内，接入理3栋供冷管道，同时将理3栋原有DN150供冷管道更换成DN300管道。

工程量估算：敷设DN400管道约800米，敷设DN300，管道约400米。

（二）实验楼接入用冷

实验楼项目简介：实验楼位于理3栋南侧，理5栋西侧，靠近北亭村。总建筑面积为26048平方米，楼高6层，总冷负荷为2373kw，大楼目前主要由办公会议区域、实验室区域及预留区域等组成。

接入方案：实验楼的冷源拟从上述引出的DN400支管就近接入，供冷管道管径DN350，接入后采用直供方式供冷，即1）、空调使用负荷﹤80%时，加压泵不开启，由冷站内水泵直接供冷，如果需要调高供冷温度则开启调温水泵调温。大大节省运行电费；2）、空调使用负荷≥80%时，冷站内水泵流量可能无法满足空调用冷要求，此时开启循环泵。

工程量估算：主要包括室外管道敷设（室外铺设DN350管约300米）及机房内设备安装。

上述为该项目的两项内容，项目总投资费用约460万。”

- 原竞选文件“四、技术咨询及设计主要工作内容”“（二）勘察设计”“1、室外供冷管道勘察设计及室内机房设计，包括所有专业的方案设计、施工图设计，并提供设计概算。”

现修改为：

“1、室外供冷管道勘察设计（勘察主要包括地下管线探测）及室内机房设计，包括所有专业的方案设计、施工图设计，并提供设计概算。”

- 原竞选文件“五、成果提交进度要求”“ (五)完成竣工图设计（纸质版8套及电子版（cad格式）一份）”，

现修改为：

“ (五)	协助施工单位完成竣工图编制”

- 本项目日程安排现修改为：

竞选公告发布: 2020年11月20日00时00分至2020年12月7 日11时00分

递交投标文件截止时间：2020年 11月 20日00时00分至2020年 12月 7日15时00分

开标时间：2020年12 月7 日15时00分至2020年12 月 7日17时00分。

本项目收、开、评标等流程时间已作相应调整，具体详见广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）及广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）上发布的本项目的日程安排。

- 竞选单位：广州大学城投资经营管理有限公司

2020年 11月27  日