岭南印象园恢复供冷自控设备采购用户需求书

- 采购设备清单：

  - 控制箱、光纤配线箱及配件

供货单位提供3组控制箱及光纤配线柜。每组包含的配件见设备采购清单。

供货商按照设备采购清单进行配件采购、安装与接线，接线图见CAD图，所有配件安装在控制箱内，供货产品为集成完毕的整箱。光纤箱为单独的箱，不整合在控制箱内部。

供应商接线完成后应进行接线检查、回路测试，测试内容不少于“表1 控制箱回路测试表”中的规定并在交货时提供报告。

供应商按需自行配置线槽。

供应商报价应完全满足本采购清单的品牌或型号要求，无注明品牌型号的应满足本项目用户需求的实际使用要求。

供应商接线应牢固、可靠，使用适合的接线端子，所有接线应有线号。

柜内PLC卡件、触摸屏、交换机需提供合格证。端子排贴端子排编号以及数字标签。箱体贴不锈钢铭牌。

供应商报价必须包含上述设备及相关服务且满足于本项目的用户需求。

表1 控制箱回路测试表

| 序号 | 测试内容 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱上电 | PLC及卡件工作正常。 触摸屏工作正常。 交换机工作正常。 通讯模块工作正常。 24V电源工作正常，电压：***V 检修插座电压： *** V |
| 2 | 接线端子排至PLC输入端子回路 | 各回路信号正常。 |
| 3 | PLC输出端子至总接线端子排回路 | 各回路信号正常。 |
| 4 | 断开保险 | 相应回路断电。 |
| 5 | 在端子排短接DI输入点 | 继电器、PLC相应DI点动作正常。 |
| 6 | PLC发出DO指令 | 继电器、PLC相应DO点动作正常,在端子排测量相应点正常。 |
| 7 | 在端子排输入AI信号 | PLC AI信号正常。 |
| 8 | PLC发出AO指令 | 端子排测量相应点正常。 |
| 9 | 变频器上电 | 变频器显示正常。 |
| 10 | PLC发出变频指令 | 变频器输出正常。 |

  - 变频柜及配件

供应商提供一套变频器柜。每个箱包含的配件见设备采购清单。

供货商按照设备采购清单进行配件采购、安装与接线，接线图见CAD图，所有配件安装在变频柜内，并接好线。供货产品为集成完毕的整箱。

供应商按需自行配置线槽。

供应商报价应完全满足本采购清单的品牌或型号要求，无注明品牌型号的应满足本项目用户需求的实际使用要求。

供应商接线应牢固、可靠，使用适合的接线端子，所有接线应有线号。

柜内主要元器件应提供合格证。箱体贴不锈钢铭牌。

供应商接线完成后应进行接线检查、测试，测试内容不少于“表2 变频器柜测试表”中的规定并在交货时提供报告。

表2 变频器柜测试表

| 序号 | 测试内容 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柜内各接线端子 | 接线正确、牢固。 |
| 2 | 变频器柜上电 | 变频器工作正常。 |
| 3 | 切换到工频 | 接触器动作正常。 |
| 4 | 切换到变频 | 接触器动作正常。 |
| 5 | 散热风扇送电 | 风扇转动正常，向外出风。 |