## Sheet1
岭南印象园恢复供冷设备采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 库存 | 备注
1 | 控制箱、光纤配线箱及配件 *3共四组） | 定制箱体，每组配件见附件“控制箱、光纤配线箱及配件”。 | 套 | 3
2 | 变频器柜及配件 | 定制箱体，每组配件见附件“变频器柜及配件清单”。 | 套 | 1
3 | 温度传感器 | 昆仑铠装温度探头 测量范围：0~100℃,PT1000，探头直径:φ12不锈钢材料，内孔φ6，探头深入管道长度30mm，冷端50mm，双套管，内直径6mm，接口:M20*1.5不锈钢安装底座。0.5级。 | 个 | 4
3 | 温度传感器 | 铠装温度探头 测量范围：0~100℃,PT1000，探头直径:φ12不铠装温度探头 测量范围：0~100℃,PT1000，探头直径:φ12不锈钢材料，内孔φ6，探头深入管道长度50mm，冷端50mm，双套管，内直径6mm，接口:M20*1.5不锈钢安装底座。0.5级。 | 个 | 2
5 | 压差传感器 | 森纳士压差传感器 水介质0~35℃，静压2.0MPa，量程0~400KPa ,0.25级，两线制4~20mA，引线长度1米，配安装接头+2侧手动闸阀 | 个 | 6
6 | 水流开关 | LENSHER，LN-AAG1/2 传感器长度40mm， 配不锈钢底座（DN100、125成套） | 个 | 2
6 | 水流开关 | LENSHER，LN-AAG1/2 传感器长度60mm， 配不锈钢底座（DN200成套） | 个 | 1
控制箱、光纤配线箱及配件 *3（共3组）
1 | 控制箱，800*900*450*1.2mm | 色标RAL7032；材料采用优质冷轧钢板，厚度1.2mm，表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到BS6497国际标准/外观尺寸符合GB/T3047.2-92。 | 个 | 1 |  | 定制
2 | 光纤配线箱，400*400*1.0mm | 色标RAL7032；材料采用优质冷轧钢板，厚度1.2mm，表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到BS6497国际标准/外观尺寸符合GB/T3047.2-92。 | 个 | 1 |  | 定制
3 | 触摸屏 | 威纶MT8071IP | 个 | 1
4 | 西门子S7-1200CPU模块 | CPU1215C AC/DC/Rly 订货号:6ES7 215-1BG40-0XB0 | 个 | 1
5 | 西门子S7-1200模拟量输入/输出模块（4入2出） | SM1234 订货号:6ES7 234-4HE32-0XB0 | 个 | 1
6 | 存储卡 | SIMATIC存储卡4M,订货号：6ES7 954-8LC03-0AA0 | 个 | 1
7 | 西门子S7-1200 RS485信号板 | CB 1241 RS 485 订货号:6ES7 241-1CH30-1XB0 | 个 | 1
8 | 交换机+SFP模块 | TP-LINK TL-SG2210R工业级2光8口千兆网络环网交换机+ 千兆20KM单模双纤TL-SM312-LS020KM（2个 SFP） | 套 | 1
9 | 3P空开 | 正泰，D25A,3P | 个 | 1
10 | 2P空开 | 正泰，2P，D20A, | 个 | 1
11 | 2P空开 | 正泰，2P，D3A | 个 | 3
12 | 保险丝及底座 | 正泰，RT底座,带灯，10*38保险丝，3A | 个 | 3
13 | 中间继电器 | OMRON MY4NJ AC220V | 个 | 11
14 | 继电器底座 | OMRON PYFZ-14-E/14孔 | 个 | 11
15 | 端子 | 魏德米勒 SAK2.5EN | 只 | 100
16 | 导线 | 番禺电缆 BVR-1.0 | 米 | 50
17 | 导线 | 番禺电缆 RJV4*4.0 | 米 | 20
18 | 检修插座 | 国优 220V 5A | 只 | 1
19 | 24VDC 电源 | 台湾明纬 EDR-120-24 | 个 | 1
20 | 变频器 | ABB ACS510-01-017A-4 7.5KW | 个 | 1
21 | 导轨 | 标准35mm导轨 | 米 | 3
22 | 报警指示灯 | 红色,LED,开孔尺寸22mm，DC220V | 个 | 1
23 | 旋转开关 | 2档，含辅助触点，开孔尺寸22mm | 个 | 1
24 | 按钮 | 上海双科按钮LA38-11平头自复按钮（红/绿） | 个 | 4
25 | 电缆吊牌 | 机打吊牌，白色PVC，四孔，32*68 | 张 | 20
26 | 六类网线 | 山泽(SAMZHE)6类屏蔽网线，0.5米 | 条 | 2
18 | 电机电缆头制作 |  | 批1 | 1
变频器柜及配件 *1（共1组）
1 | 箱体，600*1000*450*1.2mm | 色标RAL7032；材料采用优质冷轧钢板，厚度1.2mm，表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到BS6497国际标准/外观尺寸符合GB/T3047.2-92。 | 个 | 1 |  | 定制
2 | 断路器 | 施耐德，NSX160H TM160D 3P 160A | 个 | 1
3 | 接触器 | 施耐德，LC1-D115，带2常开2常闭辅助触头 | 个 | 2
4 | 热继 | 施耐德，电机额定电流88A | 个 | 1
5 | 变频器 | ABB ACS510-01-088A-4 45KW | 台 | 1
6 | 柜体风扇 | 200*200*60，AC220V | 个 | 1
7 | 导线 | 番禺电缆 RJV3*25+1*16 | 米 | 20
8 | 电机电缆头制作 |  | 批1 | 1