**广州城投综合能源投资经营管理有限公司**

**202311维保检修材料采购竞选文件**

1. 项目名称和采购内容

（一）项目名称：202311维保检修材料采购

（二）采购限价（人民币）：限价8万元。

（三）采购内容：五金材料类。具体详见采购需求（附件1）。

二、合格供应商资格要求

1. 必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人，或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；
2. 已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格；
3. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,须提供《信用记录承诺函》、附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章；
4. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；
5. 不接受联合体报价。
6. 费用、支付方式及货期

（一） 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用，采购人有权根据实际情况调整采购数量。

（二）付款方式

全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。

1. 货期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

（四）送货地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

四、报价响应要求

1. 本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）报价文件中的总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。
2. 投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）。

五、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1. 价格文件（格式见附件2，加盖公章）
2. 报价明细表
3. 商务部分
4. 有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。
5. 《信用记录承诺函》、附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。
6. 3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的声明。(格式自拟)
7. 供应商调查表（格式见附件3）。
8. 实质性要求响应表（格式见附件4）。
9. 供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。
10. 技术部分（如有，格式自定，加盖公章）

服务方案：供应商应针对本项目制定切实可行的服务方案，包括但不限于：

1、总体实施方案；

2、实施进度计划和工期承诺书；

3、确保实施进度的技术和组织措施；

4、确保安全文明施工的技术和组织措施；

5、投入的人员配置情况；

6、供应商认为其它需要说明的文字。

六、评标方法

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过供应商资格性何有效性审查表（见附件5）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

**七、递交投标文件**

（一）投标文件递交截止时间：2023年12月3日北京时间16时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“202311维保检修材料采购”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。

（二）投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

**八、采购人地址和联系方式**

1. 采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司
2. 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
3. 联系人：李工；联系电话：020-39302060；电子邮件：765305875@qq.com

附件：1.采购需求

 2.报价明细表

 3.供应商调查表

 4.实质性要求响应表

 5.资格性和有效性审查表

 采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2023年11月27 日

附件1

采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将导致废标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 资质要求

（无）

1. 业绩要求

（无）

1. 需求内容
2. 202311维保检修材料采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 点塑手套 | 品牌:鸣固 点塑手套 G750点珠点胶防滑耐磨劳保手套  | 双 | 300 |  |
| 2 | 消毒水 | 滴露，1.8L/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 3 | 涤尘 | 欧娅乐，5KG/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 4 | 蓝色油漆 | 品牌：五羊、快干型醇酸（彩蓝）、15KG/桶 | 桶 | 2 |  |
| 5 | 灰色油漆 | 品牌：五羊、快干型醇酸（中灰）、15KG/桶 | 桶 | 2 |  |
| 6 | 防锈漆 | 品牌：五羊、铁红醇酸底漆、15KG/桶 | 桶 | 2 |  |
| 7 | 醇酸漆稀释剂 | 品牌：五羊牌：规格：12KG/桶 | 桶 | 1 |  |
| 8 | 304不锈钢波纹管 | 304不锈钢波纹管DN20,长300mm.6分接口G3/4螺纹（内径2.5cm），两头配螺帽、双头外丝直通和透明硅胶垫圈 | 条 | 120 |  |
| 9 | 油漆扫 | 8寸 | 个 | 10 |  |
| 10 | 油漆扫 | 4寸 | 个 | 10 |  |
| 11 | 丝光细毛滚筒刷 | 6寸 | 个 | 10 |  |
| 12 | 304不锈钢外牙直通 | 304不锈钢，外牙直通 DN20 | 个 | 100 |  |
| 13 | 阀芯压帽 | 恒森中央空调风机盘管电动阀 VA7010-8003 阀芯压帽DN20 附图 | 个 | 20 |  |
| 14 | 阀芯卡扣 | e型卡簧挡圈卡环垫圈304不锈钢开口卡扣M3 附图 | 个 | 200 |  |
| 15 | 丁晴氟胶O型圈 | 丁晴外径17\*1.9 | 个 | 100 |  |
| 16 | 不锈钢浮球阀 | 不锈钢直塞式浮球阀4分,DN15  | 套 | 5 |  |
| 17 | 不锈钢浮球阀 | 不锈钢直塞式浮球阀6分,DN20  | 套 | 10 |  |
| 18 | 不锈钢浮球阀 | 不锈钢直塞式浮球阀1寸,DN25 | 套 | 10 |  |
| 19 | 电工胶布 | 品牌3M，黄，绿，红色各30卷 | 卷 | 90 |  |
| 20 | 3芯软线电缆 | 品牌：番禺电缆；规格：3\*2.5平方 | 米 | 100 |  |
| 21 | 5芯软线电缆 | 品牌：番禺电缆；规格：5\*1平方 | 米 | 100 |  |
| 22 | 自粘橡塑胶带 | 厚3MM\*宽50MM\*长10M 白色 | 卷 | 10 |  |
| 23 | 接线帽 | 品牌：CE-2,1000粒/包 | 包 | 3 |  |
| 24 | 灰色油漆 | 品牌：五羊、快干型醇酸（中灰）15KG/桶 | 桶 | 2 |  |
| 25 | 醇酸漆稀释剂 | 品牌：五羊牌：规格：12KG/桶 | 桶 | 1 |  |
| 26 | 304不锈钢沉头十字自钻钻尾螺丝 | 规格：M4.2\*19 | 个 | 100 |  |
| 27 | 交流接触器 | 正泰 CJX2-0910 | 个 | 20 |  |
| 28 | 热继电器 | 正泰 NR2-25 2.5-4A | 个 | 20 |  |
| 29 | 金属套管水银温度计 | 品牌: 滏阳仪表、材质304不锈钢、0～50℃、尾长100mm、精度1℃、4分 | 支 | 20 |  |
| 30 | 不锈钢浮球阀 | 不锈钢直塞式浮球阀6分,DN20  | 套 | 20 |  |
| 31 | 不锈钢浮球阀 | 不锈钢直塞式浮球阀4分,DN15  | 套 | 20 |  |
| 32 | 铜闸阀 | 品牌：埃美柯 DN50 | 个 | 5 |  |
| 33 | 皮带 | 三星，SPB2150 | 条 | 30 |  |
| 34 | 皮带 | 三星，SPA1300 | 条 | 20 |  |
| 35 | 防尘口罩 | 品牌 CM朝美新2002滤菌款防尘口罩  | 个 | 300 |  |
| 36 | 防护手套 | 3M 防滑耐磨手套丁腈掌浸手套防滑舒适型灰色XL | 双 | 30 |  |
| 37 | 单肩手提加厚帆布工具包 | 品牌：法斯特 帆布维修加厚工具袋 16寸蓝黑四代(印 空调安装与维修) | 个 | 30 |  |
| 38 | 网格轻便型防砸工作帽 | 品牌: 顶上飞羽 网格透气轻型防砸安全帽 藏青色  | 个 | 30 |  |
| 39 | PVC给水胶水 | 品牌：联塑 100ML/瓶 | 瓶 | 24 |  |
| 40 | 联塑水管PVC | 联塑 白色 Φ25 4米/条 | 条 | 10 |  |
| 41 | 联塑水管PVC | 联塑 白色 Φ40 4米/条 | 条 | 10 |  |
| 42 | 联塑水管PVC | 联塑 白色 Φ32 4米/条 | 条 | 15 |  |
| 43 | PVC补漏片 | 开口三通PVC补漏片·160\*50 | 个 | 4 |  |
| 44 | PVC补漏片 | 开口三通PVC补漏片·110\*32 | 个 | 4 |  |
| 45 | PVC直通 | 联塑 白色 Φ40 | 个 | 30 |  |
| 46 | pvc弯头 | 联塑 白色 Φ40 | 个 | 30 |  |
| 47 | pvc弯头 | 联塑 白色 6分（45度）弯头 | 个 | 20 |  |
| 48 | PVC直通 | 联塑 白色 32X25 | 个 | 20 |  |
| 49 | 电源变压器 | 220伏变单15伏 交流 小玻璃保险2A | 块 | 10 |  |
| 50 | 压力传感器 | 品牌：源诚、扩散硅压力变送器、量程0～1.6MPa、带显示4-20MA | 个 | 5 |  |
| 51 | 中间继电器底座 | 正泰 CZY14A 14脚 | 个 | 50 |  |
| 52 | 点塑手套 | 品牌:鸣固 点塑手套 G750点珠点胶防滑耐 磨劳保手套  | 对 | 200 |  |
| 53 | PVC盖板 | 白色 86方形附图片 网址 | 个 | 30 |  |
| 54 | 端子透明防尘盖 | 端子盖、TC603 附图 | 个 | 30 |  |
| 55 | 端子透明防尘盖 | 端子盖、TC1003 附图 | 个 | 30 |
| 56 | 端子透明防尘盖 | 端子盖、TC1503 附图 | 个 | 30 |
| 57 | 端子透明防尘盖 | 端子盖、TC2003 附图 | 个 | 30 |
| 58 | 端子透明防尘盖 | 端子盖、TC604 附图 | 个 | 30 |
| 59 | 端子透明防尘盖 | 端子盖、TC1004 附图 | 个 | 30 |
| 60 | 端子透明防尘盖 | 端子盖、TC1504 附图 | 个 | 30 |
| 61 | 端子透明防尘盖 | 端子盖、TC2004 附图 | 个 | 30 |
| 62 | 集水盘 | 型号：1240\*250mm | 个 | 10 |  |
| 63 | 集水盘 | 型号：1440\*250mm | 个 | 10 |  |
| 64 | 集水盘 | 型号：1640\*250mm | 个 | 20 |  |
| 65 | 断路器 | ABB断路器、3P、D型、63A | 个 | 6 |  |
| 66 | 断路器 | ABB断路器、3P、D型、50A | 个 | 6 |  |
| 67 | 文流接触器 | 德力西、CJX2S-3201 | 个 | 6 |  |
| 68 | 文流接触器 | 德力西、CJX2S-5011 | 个 | 6 |  |
| 69 | 热过载继电器 | 正泰、NR2-93（80～93A） | 个 | 2 |  |
| 70 | 热过载继电器 | 正泰、NR2-93（48～65A） | 个 | 2 |  |
| 71 | 防火泥 | 防火泥 | 千克 | 10 |  |
| 72 | 玻璃胶 | 广州白云、SS801硅酮耐候密封胶、透明、300ML/支 | 支 | 6 |  |
| 73 | 玻璃胶 | 广州白云、SS611硅酮耐候密封胶、白色、300ML/支 | 支 | 10 |  |
| 74 | 橡胶手套 | 70CM 布里  | 双 | 6 |  |
| 75 | 纯棉袖套 | 深蓝色 大号 | 双 | 22 |  |
| 76 | 抗震压力表 | 品牌：红旗仪表 规格：抗震压力表YTN-100 1.6级 0-1MPA | 个 | 100 |  |
| 77 | 压力表缓冲管 | 材质：不锈钢； 螺纹M20\*1.5 配密封垫片 | 个 | 100 |  |
| 78 | 生料带 | 封王2000 | 卷 | 100 |  |
| 79 | 无水乙酵 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 80 | 喷壶 | 0.8L  | 个 | 10 |  |
| 81 | 锯齿刀片 | 前田锯齿刀片、18MM、10片/装 | 盒 | 5 |  |
| 82 | 安全带 | 哥尔姆、GM3511安全带、全身五点式安全绳套装、高空作业防坠落、工程施工涤纶材质耐磨、单小钩1.8米、新国标GB6095-2021  | 条 | 6 |  |
| 83 | 便携式清洗机 | 江天劲力霸便携式全自动高压清洗机；型号：展锐S800  | 台 | 1 |  |
| 84 | 醇酸磁漆 | 电视塔，C04-2，深黄，17L | 桶 | 2 |  |
| 85 | 膨胀螺栓 | M12×100，镀锌 | 支 | 100 |  |
| 86 | 德式铁皮剪 | 得力，DL4370,8寸 | 把 | 2 |  |
| 87 | 管托 | DN50 | 套 | 10 |  |
| 88 | 油漆扫 | 2寸 | 把 | 20 |  |
| 89 | 砂纸 | 上海飞轮牌 ，0#，120目 | 张 | 100 |  |
| 90 | 防飞溅打磨切割护目镜 | 霍尼韦尔，LG99200 | 付 | 10 |  |
| 91 | 全身式安全带 | 3M,1390010，配双钩、安全绳 | 套 | 12 |  |
| 92 | A4空白。防水。撕不烂干胶标签打印纸 | 汉唐。激光打印机。黄色。297\*210mm。10张/包 | 包 | 10 |  |
| 93 | 自粘墙纸 | 米白色。加厚。宽1米\*10米/卷 | 卷 | 1 |  |
| 94 | 海尔净水器滤芯套装 | 滤芯HRO400-5(A)，1235级，分别是熔喷聚丙烯滤芯PP棉、颗粒活性炭滤芯UDF、压缩活性滤芯CTO、后置活性滤芯AICRO | 套 | 1 |  |
| 95 | 机封 | MB1-28 | 套 | 5 |  |
| 96 | 蓝色铁皮博文采光瓦 | 镀锌彩钢瓦，930×3200mm，厚度0.5mm | 块 | 10 |  |
| 97 | 过线三角尺 | 60度，牧刻 | 个 | 1 |  |
| 98 | 止规 | 62114，亲和 | 个 | 1 |  |
| 99 | 天那水 | 电视塔，通用性，10kg | 桶 | 1 |  |
| 100 | 美缝胶 | 硅宝，幻彩系列，白色，配胶枪 | 个 | 1 |  |
| 101 | 中性硅酮结构胶 | 硅宝，999，软包，黑色，配施工工具 | 个 | 2 |  |
| 102 | 单轨小车 | 武林飞鸽，GCT3,手推 | 套 | 4 |  |
| 103 | 水泵高弹减振胶 | 240\*240\*40，按样,见图。 | 块 | 200 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按废标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）；

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.★成交供应商非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。

4.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。货期要求不超过1个月。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 一次合格率大于98%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. ★供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
20. 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

附件2

报价明细表

项目名称：202311维保检修材料采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税金额（元）** | **货期** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 未含税：含税： |

说明：

1. 投标报价为人民币报价。
2. 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。
4. 总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

供应商名称：（盖章）

报价日期：

报价有效期：

附件3

编号：TZ4-23

供应商调查表

(设备材料类)

项目名称：202311维保检修材料采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称  |  | 法人代表 | 　 |
| 注册地址 | 　 | 邮 编 | 　 |
| 公司成立日期 | 　 | 营业执照号码 | 　 | 注册资金 | 　 |
| 电话号码 | 　 | 传真号码 | 　 | 公司网页 | 　 |
| 员工人数 | 　 | 厂房面积 | 　 | 品质控制 | 　 |
| 公司所有制 |  | 机构性质 |  |
| 供应商性质 | □ 品牌公司 □ 总代理 □ 省级代理 □ 市级代理 □ 经销商 |
| 营业范围 | 　 |
| 主要经营(代理)设备或产品 | 　 |
| 主营市场 | 　 | 主要客户 | 　 |
| 年销售额（过去三年） | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 |
| 开户银行 | 　 | 银行帐号 | 　 |
| 联系人姓名 | 性别 | 职务/职别 | 部门 | 办公电话 | 手机 | 传真 | 电子邮箱 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 是否获得质量保证 / 质量控制体系认征.请提供证书复印件 |
| ISO 9001 | □ 是 | □ 否 | ISO 14001 | □ 是 | □ 否 |
| 其它 | 　 |
| 序号 | 资质证书名称 | 认证范围（国/省/市） |
| 　 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 供应商：（公章） 日期： 年 月 日 |

附件4

**实质性要求响应表**

项目名称：202311维保检修材料采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求：供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求四、需求内容（四）交货要求3、★成交供应商非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。 |  |  |  |
| 4 | 采购需求 四、需求内容 （七）5、 ★供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。 |  |  |  |
| 5 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2023年 月 日

**附件5**

**资格性和有效性审查表**

项目名称：202311维保检修材料采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **供应商** |
| 1 | 投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 不具有独立法人资格，未持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，未按国家法律经营； |  |
| 4 | 投标总报价超过最高限价或报价畸低的； |  |
| 5 | 投标文件附有招标人不能接受的条件（ 不满足“★”的条款）； |  |
| 6 | 供应商报价文件未按照本项目竞选文件所附的实质性要求响应表的格式填写（加盖公章），或者提交的产品参数、规格型号不满足采购清单要求，或者出现报价内容与本项目竞选文件所附的实质性要求响应表信息前后不一致； |  |
| 7 | 响应产品经其品牌官方渠道核实所响应产品不满足采购清单需求或者无法核实，按照不完全响应或者完全不响应处理； |  |
| 8 | 不符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
| 9 | 供应商提交书面材料表明无法履行竞选承诺或者放弃成交的，按报价无效处理； |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日