广州大学城分散热力站节能优化改造项目电气自控柜采购需求书
项目内容

详见采购清单和图纸。

技术要求
一般要求
接线端子排及附件要按图纸安装，要求完整、编号无缺失，所有紧固螺丝要拧紧，力矩合适，无松动或滑丝，线缆两端要按图纸套号码管，号码管长度，方向要一致，使用合适的字号，所有线缆接线端要压线卡，线卡无松动、变形，控制柜内无杂物，器件上无铁屑、灰尘，控制柜的附件齐全。

控制柜配置规格要求
★ 2.2.1响应文件必须包含控制柜内元器件清单，清单内容必须有品牌、型号、类型等内容（PLC的CPU及I/O模块）。
2.2.2成交供应商签订合同后7日内完成控制柜的最终优化设计，优化设计通过采购人审核后进行组装、测试。送货时必须包含控制柜的设计图纸，包括柜内配置图，接线图和点表清单。采购人有电柜最终布局的决定权。
2.2.3实现CPU/网关控制柜与IO控制柜的通讯，编写测试程序，完成通道测试。触摸屏程序包含实际点位名称，测试模板由采购人提供，成交供应商根据实际点位进行完善。测试方法如下：
DI点：在电柜进线端子排短接相关信号，PLC模块相应通道灯亮，触摸屏数据反馈正确。
DO点：在触摸屏手动给定开关信号，PLC模块相关通道灯亮，继电器动作正常，在端子排上使用万用表测量，信号正确。
AI点：在电柜进线端子排使用信号发生器模拟现场信号，PLC模块相应通道和触摸屏的数据应正常。测试点：0、25%、50%、75%、100%。
AO点：触摸屏上发出指令，PLC相应通道和端子排上使用万用表测量的数据，应正常。测试点：0、25%、50%、75%、100%。

测试通过后提交IO点的测试报告，采购人审核后再送至采购人指定地点，由成交供应商完成单点调试工作。测试结果不得弄虚作假。若采购人检测发现测试有误，则按合同进行相应扣罚。
2.2.4控制柜内电线颜色必须满足，24V-红色，0V-黑色，DI-橙色，DO-黄色，AI-粉色，AO-紫色，485通讯线-白色。
2.2.5防护等级为IP20。
2.2.6变频器靠柜内上半部分安装，预留散热空间。
2.2.7柜门内侧安装图纸收纳盒。柜门带限位止动器，柜体色标RAL7032；材料采用优质冷轧钢板，厚度1.2mm，表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到BS6497国际标准/外观尺寸符合GB/T3047.2-92。电柜带进出风扇，滤网可方便拆装，风扇电压220VAC，通风量可满足柜内元件散热需求。
2.2.8线槽应足够大，在布线完成后留有20%的空余内部空间。强弱电线槽分离，走线分离。弱电线槽距离柜内元件不低于5cm，强电线槽距离柜内元件不利于10cm。
2.2.9柜内接线端子至变频器、网关的通讯线需要采用双绞屏蔽线，屏蔽线接到柜内工作接地排；
2.2.10柜内网线要求采用优质成品网线；
2.2.11柜内设工作接地排和保护接地排；
2.3网关要求

 2个串口以上，每个串口232/485自由切换，2网口分不同网段。

 采集点500点以上，转发不限接口不限数量不限协议驱动，采集不限协议驱动，不同通讯协议之间在内部数据相互交互。

 支持通过多种接口（串口（RS232/RS485），以太网（TCP/IP，UDP/IP），CAN，GPRS等）、多种通讯协议（OPC、Modbus、IEC61850、IEC60870、DNP3、BACnet、PLC等）与底层设备通讯，获取需要的任何数据。

 所有采集到的数据以及自身设备的状态数据通过多种接口（串口（RS232/RS485），以太网（TCP/IP，UDP/IP））、多种标准通讯协议（OPC、Modbus、IEC61850、IEC60870、DNP3、BACnet）对外发布，允许第三方系统按照标准协议来获取数据，另外还提供对主流实时/历史数据库和关系数据库的对接组件。

 有网关软件管理平台，项目编辑时支持EXCEL导入导出，同时在线监测多个网关。

2.4触摸屏

    10寸，以太网接口，做好单点测试界面，根据图纸画做好原理图界面，模拟量界面有显示值、传感器的量程上下限设定值，触摸屏采集数据方式，统一通过网关采集转发成ModBus TCP至触摸屏，唯一的采集通道。

2.5交换机

★工业级，两个光口，含光模块，与现有的光模块配对，电口12口以上。

PLC

1）、编程环境，编程规则，遵循甲方公司发布的《PLC程序编程规范》。
2）、PLC项目程序编辑时，8个热力站汇总到一个项目文件。

★ 3）、8个热力站的CPU、扩展I/O模块使用同规格、同型号、同品牌，模拟量模块通道采用通用型。

★ 4）、一个控制柜不能有2个以上（含本数）CPU，不允许CPU与I/O模块向下兼容，例如：1200系列CPU配smart I/O模块。
2.6终端设备的通讯

1、稳定可靠，通讯方式：与网关直连，不允许中间设备协议转发，采用行业标准协议，不允许分段采集，不允许自定义协议驱动。（对设备的通讯要求，如热泵、能量计、电表等有485通讯的）    

2、数据换算在网关内解决，终端设备与网关通讯测试也是单点测试的内容。

2.7其它要求
成交供应商负责供货、调试，工艺满足原设计要求、满足使用要求；随时提供技术咨询或现场培训；成交供应商熟悉PLC系统及编程软件，按要求设计机柜图，并提供设计安装图纸；提供免费的PLC编程软件、调试软件、网关软件、触摸屏软件、软件授权不限时不绑定硬件、免费提供软件技术支持、培训服务，免费提供软件相关的现场服务。
服务

成交供应商负责对采购人进行设备使用培训，成交供应商必须派有经验的工程技术人员对采购人技术及操作人员进行设备的运行、维护方面的培训和指导；在工程现场进行实际操作示范，让参加培训人员对设备充分了解，达到更好的操作和维护设备的目的。

设备验收合格并交付采购人前，成交供应商应自行保管设备材料，并自行承担这些设备材料损坏、丢失的风险。

成交供应商负责系统试运行的全过程，试运行是考核整个系统的质量和可靠性的重要步骤，在试运行满足要求后，验收才能进行。
提供所有设备的规格及说明书、合格证、配件、图纸。
质保期的服务：供货商必须为设备提供2年的免费维修保养和缺陷保修，时间从安装调试验收合格之日算起。要求维修维护服务24小时服务，在接到要求维护维修通知四小时内作出响应，12小时内赶到现场服务，直到问题得到妥善解决。保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供货商必须免费负责修理或更换。

验收时或单点测试前提供动力电缆绝缘测试报告、成套设备单机测试报告、设备单机试运转，材料按采购人要求搬运到广州大学城校区指定的位置或仓库指定位置。
电柜出厂前需要完成通道测试，到货时提供盖章版的测试报告。
验收
质量验收标准：《人机界面标志标识的基本和安全规则操作规则》GB/T4205-2010、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《计算机房设计规范》GB/T29467-2017、《电气和电子设备机械结构符合英制系列和公制系列机柜的热管理》GB_T40815.5-2022及其它相关验收规范。

验收完毕，供货商需提交电子版CAD图及相关设备使用说明书、出厂合格证明等相关资料

其它

1、对于成交供应商集成场地在广州市周边的，采购人安排人员厂验的费用由采购人负责；对于集成场地距离广州市较远的，采购人保留要求进行线上厂验的权利，具体以通知为准。成交供应商应按照采购人的厂验意见进行整改，以满足需求，整改完成后进行第二次厂验复检。
货期要求

货期20天，按通知分批送货。

1

